## Impedância trafos
CALCULADORA DE MUDANÇA DE BASE
MUDANÇA DE BASE PARA TRANSFORMADORES E OUTROS EQUIPS.
Sv (pot. trafo) |  | 0.75 | MVA | Sn | 100 | MVA | Vv | 13.8 | kV | Vn | 13.8 | kV
| R1% | X1% |  | R1 pu | X1 pu |  |  | Trafos até 1000kVA
| 0 | 5.11 |  | 0 | 6.8133 |  |  | 1.3627 | 5.4507
| R0% | X0% |  | R0 pu | X0 pu
| 0 | 5.11 |  | 0 | 6.8133
X1=X2= ....pu
X0= 0,85% de X1 (para transformadores Dyn)
Exemplo:
Transformador com impedância 3,5% / 300kVA => considera somente a reatância indutiva
Base velha = 0,3MVA => Base nova = 100MVA
Z1pu=0+j11,67pu
Z2pu=0+j11,67pu

## Impedâncias Etap
CALCULADORA DE IMPEDÂNCIA DA LINHA
IMPEDÂNCIA EM p.u. NO PRIMEIRO EQUIPAMENTO COPEL A MONTANTE (RA) |  |  |  |  | IMPEDÂNCIA EM ohms NO PRIMEIRO EQUIPAMENTO COPEL A MONTANTE (RA) | [7 empty] | VALORES DE BASE
[13 empty] | Potência (MVA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| R1 | X1 | R0 | X0 |  | Impedância de base | R1 | X1 |  | R0 | X0 |  | Tensão (kV) | 138 | 34.5 | 23.1 | 13.8 | 6.9 | 2.3 | 0.44 | 0.38 | 0.26
| 1.9899 | 3.7277 | 1.5665 | 20.179 |  | 11.9025 | 23.6848 | 44.3689 | Ω | 18.6453 | 240.1805 | Ω | Corrente (A) | 418.3698 | 1673.479 | 2499.3518 | 4183.6976 | 8367.3952 | 25102.1856 | 131215.9703 | 151934.2814 | 222057.7958
[13 empty] | Impedância (Ω) | 190.44 | 11.9025 | 5.3361 | 1.9044 | 0.4761 | 0.0529 | 0.001936 | 0.001444 | 0.000676
IMPEDÂNCIA EM p.u. NO PONTO DE ENTREGA |  |  |  |  | IMPEDÂNCIA EM ohms NO PONTO DE ENTREGA | [7 empty] | Impedância de F-T(Ω) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| R1 | X1 | R0 | X0 |  |  | R1 | X1 |  | R0 | X0 |  | Zb=(Vb2)/Sb
| 11.3635 | 7.1273 | 30.1818 | 33.4704 |  |  | 135.2541 | 84.8327 | Ω | 359.2389 | 398.3814 | Ω | Ib=Sb/(R3.Vb0)
IMPEDÂNCIA EM p.u. DA REDE AÉREA |  |  |  |  | IMPEDÂNCIA EM ohms DA REDE AÉREA USAR NO ETAP (CONSIDERAR 1km)
| R1 | X1 | R0 | X0 |  |  | R1 | X1 |  | R0 | X0
| 9.3736 | 3.3996 | 28.6153 | 13.2914 |  |  | 111.5693 | 40.4637 | Ω/km | 340.5936 | 158.2009 | Ω/km

## Impedância cabos
IMPEDÂNCIA EM PU DE CABOS MT
IMPEDÂNCIA EM OHMS/KM | [7 empty] | VALORES DE BASE
[8 empty] | Potência (MVA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| Bitola / isolação | R1 | X1 |  | R0 | X0 |  | Tensão (kV) | 138 | 34.5 | 23.1 | 13.8 | 6.9 | 2.3 | 0.44 | 0.38 | 0.26
| 35mm² 12/20kV | 0.5713 | 0.1333 | Ω/km | 0.5713 | 0.1333 | Ω/km | Corrente (A) | 418.3698 | 1673.479 | 2499.3518 | 4183.6976 | 8367.3952 | 25102.1856 | 131215.9703 | 151934.2814 | 222057.7958
[8 empty] | Impedância (Ω) | 190.44 | 11.9025 | 5.3361 | 1.9044 | 0.4761 | 0.0529 | 0.001936 | 0.001444 | 0.000676
IMPEDÂNCIA EM OHMS | [7 empty] | Impedância de F-T(Ω) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| Distância em km | R1 | X1 |  | R0 | X0 |  | Zb=(Vb2)/Sb
| 0.01 | 0.005713 | 0.001333 | Ω | 0.005713 | 0.001333 | Ω | Ib=Sb/(R3.Vb0)
IMPEDÂNCIA EM p.u.
| Impedância de base | R1 | X1 |  | R0 | X0
| 1.9044 | 0.0029999 | 0.00069996 | pu | 0.0029999 | 0.00069996 | pu

## Dados
Cabo MT 12/20kV ohms/km |  |  |  |  | Impedância de base
Seção [mm²] | R1 | X1 | R0 | X0
25mm² 12/20kV | 0.927 | 0.1111 | 1.4737 | 0.2828 | 190.44 | 138kV
35mm² 12/20kV | 0.5713 | 0.1333 | 0.5713 | 0.1333 | 11.9025 | 34,5kV
50mm² 12/20kV |  |  |  |  | 5.3361 | 23,1 kV
70mm² 12/20kV |  |  |  |  | 1.9044 | 13,8kV
95mm² 12/20kV |  |  |  |  | 8367.4 | 6,9kV
120mm² 12/20kV
150mm² 12/20kV
185mm² 12/20kV | 0.1303 | 0.098
240mm² 12/20kV | 0.1009 | 0.098
25mm² 20/35kV
35mm² 20/35kV
50mm² 20/35kV | 0.494 | 0.137 | 0.785 | 0.348
70mm² 20/35kV
95mm² 20/35kV
120mm² 20/35kV
150mm² 20/35kV
185mm² 20/35kV
240mm² 20/35kV
2/0 CAA | 0.2291 | 0.2101 | 0.3196 | 1.0444