## Plan1
CONVERSÃO DE CAPACITÂNCIA PARA kVAr | [6 empty] | COMBINAÇÕES DE CAPACITORES MONOFÁSICOS
Conversão de kVAr para mF
[5 empty] | 0,23kV * R3 = | 0.39837
[5 empty] | 0,24kV * R3 = | 0.41569 | 3x0,63+3,33kVAr/440V
[5 empty] | 0,38kV * R3 = | 0.65818
| Pc = | 60 | kVAr | Sendo: | 0,44kV * R3 = | 0.7621
| f = | 60 | Hz | C - capacitância do capacitor em mF
| Vnc = | 0.762 | kV | Pc - potência do capacitor em kVAr
f - frequência em Hz
| C = | 274.1007 | mF | Vnc - tensão nominal do capacitor em kV
Para ligação trifásica em triângulo,
usar 0,38kV*R3=0,658
A capacitância é dada por célula
Conversão de mF para kVAr
| C = | 274.1 | mF | Sendo:
| f = | 60 | Hz | C - capacitância do capacitor em mF
| Vnc = | 0.658 | kV | Pc - potência do capacitor em kVAr
f - frequência em Hz
| Pc = | 44.7396 | kVAr | Vnc - tensão nominal do capacitor
𝐶=𝑃𝑐/(2×10^(−3)×𝜋×𝑓×𝑉𝑛𝑐^2 )
𝑃𝑐=(2×𝜋×𝑓×𝑉𝑛𝑐^2 ×𝐶)/1000