## Impedâncias de linha
CALCULADORA DE IMPEDÂNCIA DA LINHA
IMPEDÂNCIA EM p.u. NO PRIMEIRO EQUIPAMENTO COPEL A MONTANTE (RA) |  |  |  |  | IMPEDÂNCIA EM ohms NO PRIMEIRO EQUIPAMENTO COPEL A MONTANTE (RA) | [7 empty] | VALORES DE BASE
| R1 | X1 | R0 | X0 |  | Impedância de base | R1 | X1 |  | R0 | X0 |  | Potência (MVA) | 100
| 0.0518 | 0.5883 | 0.0301 | 0.4465 |  | 11.9025 | 0.61655 | 7.0022 | Ω | 0.35827 | 5.3145 | Ω | Tensão (kV) | 34.5
[13 empty] | Corrente (A) | 1.6735
IMPEDÂNCIA EM p.u. NO PONTO DE ENTREGA |  |  |  |  | IMPEDÂNCIA EM ohms NO PONTO DE ENTREGA | [7 empty] | Impedância (Ω) | 11.9025
[13 empty] | Impedância de F-T(Ω) | 40
| R1 | X1 | R0 | X0 |  |  | R1 | X1 |  | R0 | X0
| 0.4562 | 0.9712 | 0.5873 | 2.1443 |  |  | 5.4299 | 11.5597 | Ω | 6.9903 | 25.5225 | Ω
IMPEDÂNCIA EM p.u. DA REDE AÉREA |  |  |  |  | IMPEDÂNCIA EM ohms DA REDE AÉREA USAR NO ETAP (CONSIDERAR 1km)
| R1 | X1 | R0 | X0 |  |  | R1 | X1 |  | R0 | X0
| 0.4044 | 0.3829 | 0.5572 | 1.6978 |  |  | 4.8134 | 4.5575 | Ω/km | 6.6321 | 20.2081 | Ω/km