## Plan1
CÁLCULO DE PERDAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO
DADOS DO SISTEMA
|  | Potência = | 5 | MW |  |  | Considerando:
|  | Distância = | 2 | km
|  | Seção do cabo = | 170.45 | mm² |  |  | ρalum= | 35.3019 | Ω.mm²/km
| Tensão (kV) | Corrente (A) | Perdas Joule (kW) | Perdas Joule | Rendimento | Perdas anuais | R= | 0.41422 | Ω
| U | I=P/(Ö3.U) | 3RI² = R(P/U)² | (MW) | (%) | (MWh)
| 13.8 | 209.1849 | 54.3767 | 0.054377 | 98.9242 | 281.8343
| 23.1 | 124.9676 | 19.4065 | 0.019406 | 99.6134 | 100.5838
| 34.5 | 83.674 | 8.7003 | 0.0087003 | 99.8263 | 45.0935
| 69 | 41.837 | 2.1751 | 0.0021751 | 99.9565 | 11.2734
| 138 | 20.9185 | 0.54377 | 0.00054377 | 99.9891 | 2.8183
| 230 | 12.5511 | 0.19576 | 0.00019576 | 99.9961 | 1.0146
PERDAS FINANCEIRAS | [6 empty] | Bitola de cabos AWG e MCM
|  | Valor da energia = | 216.997 | R$ / MWh | (na tensão utilizada) |  | AWG/MCM | mm²
|  | Valor das perdas = | 0.05 | MW |  |  | 8 | 8.37
[7 empty] | 7 | 10.55
| Ano | Perdas (MW) | Perdas Anual (MWh) | Custo da Perda | Valor presente | Valor acumulado | 6 | 13.3
| 1 | 0.05 | 279.01 | 60544.333 | 60544.333 | 60544.333 | 5 | 16.77
| 2 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 54550.4025 | 115094.7355 | 4 | 21.15
| 3 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 49149.8753 | 164244.6108 | 3 | 26.67
| 4 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 44284.004 | 208528.6148 | 2 | 33.59
| 5 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 39899.8573 | 248428.4721 | 1 | 42.41
| 6 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 35949.7441 | 284378.2161 | 1/0 | 53.52
| 7 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 32390.6948 | 316768.9109 | 2/0 | 67.33
| 8 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 29183.9938 | 345952.9047 | 3/0 | 85.12
| 9 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 26294.7584 | 372247.6631 | 4/0 | 107.2
| 10 | 0.05 | 279.01 | 60544.2998 | 23691.5593 | 395939.2225 | 266.8 | 135.19
|  |  |  | Valor total |  | 395939.2225 | 300 | 152.01
[7 empty] | 336.4 | 170.45