## Rev 3
CÁLCULO DA PERDA NO CIRCUITO DOS TCs
Número de medidores por circuito |  | 1
Consumo total do medidor - Circuito de corrente |  | 0.05 | VA
Potência do TC |  | 12.5 | VA
Impedância do cabo entre TC e painel (ohm/km) | Resistência | 5.5159 | Ω/km
| Reatância | 0.151 | Ω/km
Impedância do cabo interno do painel (ohm/km) | Resistência | 5.5159 | Ω/km
| Reatância | 0.151 | Ω/km
Distância entre TC e painel |  | 4 | m
Distância entre as conexões internas do painel |  | 1 | m
Corrente no secundário do TC |  | 5 | A
Módulo da impedância do cabo entre TC e o painel (ohm/km) |  | 5.518 | Ω/km
Módulo da impedância do cabo interno do painel (ohm/km) |  | 5.518 | Ω/km
Potência da carga total monofásica (VA) |  | 1.479 | VA
Distância máxima para o cabo entre o TC e Painel |  | 44.1253 | m
CÁLCULO DA PERDA NO CIRCUITO DOS TPs
Número de medidores por circuito |  | 1
Consumo total do medidor - Circuito de tensão |  | 0.6 | VA
Consumo máximo - Alimentação Auxiliar |  | 5 | VA
Potência do TP |  | 75 | VA
Impedância do cabo entre TP e painel (ohm/km) | Resistência | 8.8661 | Ω/km
| Reatância | 0.155 | Ω/km
Impedância do cabo interno do painel (ohm/km) | Resistência | 8.8661 | Ω/km
| Reatância | 0.155 | Ω/km
Impedância de entrada do medidor |  | 5 | MΩ
Distância entre TP e painel |  | 5 | m
Distância entre as conexões internas do painel |  | 0 | m
Tensão no secundário do TP |  | 115 | V
Módulo da impedância do cabo entre TC e o painel (ohm/km) |  | 8.8675 | Ω/km
Módulo da impedância do cabo interno do painel (ohm/km) |  | 8.8675 | Ω/km
Corrente máxima que circulará pela bobina de potencial |  | 0.074051 | A
Queda de tensão máxima no circuito de tensão |  | 5.4342 | V
Queda de tensão máxima no circuito de tensão |  | 4.7254 | %
Corrente no circuito de potencial (1φ) |  | 0.048696 | A
Potência total no circuito de potencial (1φ) |  | 5.6002 | VA
Distância máxima para o cabo entre o TP e o Painel |  | 31.1935 | m

## Dados (hidden)
DADOS DOS CABOS ELÉTRICOS
Fontes: Tabela 02 Pirelli pg. 48 e Tabela 7-B ficap pg. 31
SEÇÃO | CAPACIDADE DE CORRENTE (A) | Rca | Xl | CAPACIDADE DE CORRENTE (A) TABELA PROMON
0.5 | 8 | 14.4777 | 0.169
0.75 | 10 | 14.4777 | 0.169
1 | 12 | 14.4777 | 0.169
1.5 | 15.5 | 14.4777 | 0.169
2.5 | 21 | 8.8661 | 0.155 | 18
4 | 28 | 5.5159 | 0.143 | 24
6 | 36 | 3.6853 | 0.14 | 31
10 | 50 | 2.1897 | 0.1262 | 41
16 | 68 | 1.3762 | 0.1175 | 55
25 | 89 | 0.8702 | 0.1146 | 75
35 | 110 | 0.6275 | 0.1095 | 93
50 | 134 | 0.4637 | 0.109 | 113
70 | 171 | 0.3218 | 0.102 | 147
95 | 207 | 0.2325 | 0.1 | 179
120 | 239 | 0.1851 | 0.098 | 239
150 | 275 | 0.1509 | 0.1024 | 242
185 | 314 | 0.1217 | 0.098 | 276
240 | 370 | 0.094 | 0.098 | 327
300 | 426 | 0.078 | 0.097 | 377
400 | 510 | 0.063 | 0.096
500 | 587 | 0.052 | 0.095