## Impedâncias de linha
CALCULADORA DE MUDANÇA DE BASE
MUDANÇA DE BASE PARA TRANSFORMADORES E OUTROS EQUIPS.
Sv (pot. trafo) |  | 0.3 | MVA | Sn | 100 | MVA
| R1% | X1% |  | R1 pu | X1 pu
| 0 | 3.5 |  | 0 | 11.6667
| R0% | X0% |  | R0 pu | X0 pu
| 0 | 3.5 |  | 0 | 11.6667
Neste caso, Vv=Vn
Exemplo:
Transformador com impedância 3,5% / 300kVA => considera somente a reatância indutiva
Base velha = 0,3MVA => Base nova = 100MVA
Z1pu=0+j11,67pu
Z2pu=0+j11,67pu