## Planilha1
PROPORCIONALIDADE Ics (IEC 60947-2)
Modelo | NSX100H | NSX250F | NSX250H | 3VF7
220/240V | 100 | 85 | 100 | 100
380V | 70 | 36 | 70 | 50
440V | 65 | 35 | 65 | 25
500V | 50 | 30 | 50
525V | 35 | 22 | 35
660/690V | 10 | 8 | 10 | 13
ICS – Rated service short-circuit breaking. O disjuntor deve preservar está característica de conduzir a corrente ICS quando houver até no mínimo 3 eventos de curto circuito, voltando a operar de maneira integra após os ocorridos.
ICU - Rated ultimate short-circuit breaking capacity. Basicamente a capacidade máxima de interrupção de uma corrente de curto-circuito suportada pelo disjuntor após uma determinada sequencia de testes, sendo que apos este teste não é garantido que o mesmo será capaz de conduzir sua corrente nominal ou operar normalmente.
O Icm é a capacidade nominal de estabelecimento em curto-circuito. Corresponde ao valor de corrente de pico mais elevado que o disjuntor está em condições de estabelecer, durante a operação de fechamento para uma certa tensão de operação Ue
Icw - corrente suportável nominal de curta duração por 1s